SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zad. 2. Serwis osuszaczy, separatorów, sprężarek powietrza produkcji Atlas Copco

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych przy urządzeniach:

1) osuszacz MED 13 API071312 – szt. 1

2) osuszacz MED 13 API071313 - szt. 1

3) sprężarka powietrza GA7 CAI717891-  szt. 1

4) sprężarka powietrza GA7 CAI717892 - szt. 1

5) sprężarka powietrza GA7 CAI717890 - szt. 1

6) separator wodno-olejowy OSC 35 ITR0001572 - szt. 1

7) separator wodno-olejowy OSC 35 NSE067378 - szt. 1

8) sprężarka powietrza GX3 IT9068556 - szt. 1

9) sprężarka powietrza GX4 IT9068554 - szt. 1

Serwis obejmuje wykonanie dla poz. 1), 2) tj.: osuszacza MED 13 API071312 i osuszacza MED 13 API071313 przeglądu typu „B” obejmującego:

- kontrolę działania,

- wymiana filtra wstępnego i filtra (jeśli jest to konieczne),

- wymianę wkładów filtrów,

- sprawdzenie szczelności obwodów powietrza,

- sprawdzenie uszkodzeń przewodów + poluzowanych złącz,

- kontrolę/czyszczenie odwadniaczy,

- kontrolę cyklu regeneracji,

- kontrolę spadku ciśnienia,

- wymianę tłumika(ów),

- wymianę automatycznych spustów kondensatu filtrów sieciowych DD i PD (w jednym urządzeniu),

- wykonanie aktualnych odczytów: godzin pracy ogółem, ciśnienia roboczego, temperatury otoczenia, ciśnienia w kolumnie A i kolumnie B,

- wymianę części eksploatacyjnych nie wypisanych powyżej, a wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Serwis obejmuje wykonanie dla poz. 3), 4), 5) tj.: sprężarki powietrza GA7 CAI717891,  sprężarki powietrza GA7 CAI717892, sprężarki powietrza GA7 CAI717890 przeglądu typu „A” obejmującego:

- czyszczenie obudowy filtra powietrza,

- kontrola działania zaworu nadmiarowego,

- kontrola wycieków oleju, wody, powietrza,

- kontrola sprzęgła/pasów,

- kontrola połączeń mechanicznych,

- kontrola podzespołów elektrycznych,

- czyszczenie sprężarki,

- wymiana pasa(ów),

- kontrola działania układu regulacji,

-wymiana filtr(ów) powietrza na ssaniu,

- czyszczenie osadnika wilgoci,

- wymian oleju sprężarkowego (ZR/ZT:2y),

- wymiana separatora olej/powietrze,

- wymiana filtra oleju,

- wymiana odwadniacza WSD,

- wymiana filtra szafki falownika,

- kontrola ewentualnych nieszczelności układu freonowego,

- kontrola działania odwadniacza,

- kontrola pkt. rosy i działania wskaźników,

- kontrola poziomu oleju,

- kontrola czystości chłodnic: oleju, końcowej,

- kontrola piasty/łopatek wentylatora chłodzącego,

- kontrola przepływu pow. chłodzącego,

- wymiana przewodu pomiarowego - wylot z elementu sprężającego (dotyczy 2 urządzeń),

- wykonanie aktualnych odczytów: godzin pracy ogółem, ciśnienia roboczego, temperatury otoczenia, prądu uzwojenia silnika U1, V1,

- wymianę części eksploatacyjnych nie wypisanych powyżej, a wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Serwis obejmuje wykonanie dla poz. 6), 7) tj.:  separator wodno-olejowy OSC 35 ITR0001572, 7) separator wodno-olejowy OSC 35 NSE067378 przeglądu typu „B” obejmującego:

- czyszczenie obudowy filtra,

- kontrolę poziomu wody,

- wymianę filtra wstępnego i filtra (jeśli jest to konieczne),

- wymianę tłumika i dyfuzora,

- spust kondensatu i oleju,

- wymianę części eksploatacyjnych nie wypisanych powyżej, a wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Serwis obejmuje wykonanie dla poz. 8), 9) tj.: sprężarki powietrza GX3 IT9068556,  sprężarka powietrza GX3 IT9068554 przeglądu typu „B” obejmującego:

- kontrolę urządzenia,

- kontrolę poziomu oleju,

- kontrolę/czyszczenie odwadniacza(y),

- wymianę filtra(ów) powietrza na ssaniu,

- wymianę filtra oleju,

- wymianę separatora olej/powietrze,

- wymianę oleju sprężarkowego (RIF Ndurance),

- wymianę pasa(ów),

- kontrolę ewentualnych nieszczelności układu freonowego,

- kontrolę punktu rosy i działania wskaźników,

- czyszczenie sprężarki

- kontrolę podzespołów elektrycznych,

- kontrolę zabezpieczeń,

- kontrolę wycieków oleju, wody, powietrza,

- kontrolę sprzęgła/pasów

- czyszczenie obudowy filtra

- kontrolę stanu zespołu wentylatora (AC),

- aktualne odczyty: godzin pracy ogółem, ciśnienia roboczego, temperatury otoczenia, prąd uzwojenia silnika,

- wymianę części eksploatacyjnych nie wypisanych powyżej, a wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Do kosztów serwisowych należy doliczyć koszt dojazdu.