SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zad. 5. Serwis stacji uzdatniania wody produkcji EPURO Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych przy stacji uzdatniania wody Epurion A50-2

Serwis obejmuje wykonanie przeglądu technicznego zespołu urządzeń, w którego zakres wchodzi wykonanie co najmniej poniżej wymienionych czynności:

- Filtrowanie wstępne (Epurion A50-2)

- Szczelność obudowy i połączeń hydraulicznych – sprawdzić (tak/nie)

- Stan siatki filtracyjnej i stopień zanieczyszczenia – sprawdzić (tak/nie)

- Prawidłowość działania zaworu płuczącego – sprawdzić (tak/nie)

- Ciśnienie wody przed i za filtrem – podać wartość [bar]

- Zmiękczacz (Epurotech 51/113 DE)

- Twardość wody surowej (wejściowej) – podać wartość [°dH lub mval/l]

- Twardość wody uzdatnionej (0°dH za butlą) – podać wartość [°dH lub mval/l]

- Drożność inżektora i filtra siatkowego w głowicy – sprawdzić (tak/nie)

- Poprawność faz regeneracji (zasysanie solanki, płukania) – sprawdzić (tak/nie)

- Stan zbiornika soli (brak złogów i "mostów solnych") – sprawdzić (tak/nie)

- Poziom soli tabletkowanej – sprawdzić (tak/nie)

- Aktualna godzina i program sterownika (zgodność z DTR) – sprawdzić (tak/nie)

- Objętość wody między regeneracjami – podać wartość [m³]

- Regulacja i system (Epuromix DN 32)

- Twardość wody zmieszanej (w instalacji) – podać wartość [°dH lub mval/l]

- Nastawa zaworu mieszającego (bypass) – podać wartość [% lub pozycja skali]

- Szczelność dławicy i płynność pracy zaworu – sprawdzić (tak/nie)

- Ogólny stan techniczny i czystość stacji – sprawdzić (tak/nie)

- wymiany części eksploatacyjnych nie wypisanych powyżej, a wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Do kosztów serwisowych należy doliczyć koszt dojazdu.