SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zad. 6 . Serwis stacji uzdatniania wody w Budynku Hydroforowni

Serwis obejmuje wykonanie kompleksowego przeglądu technicznego urządzeń stacji uzdatniania wody w Budynku Hydroforownii (schemat stanowi załącznik nr 3), w tym co najmniej następujące czynności:

- dmuchawa (FPZ SCL K07R-MD-MOR IE2) – przegląd urządzenia (w tym wymiana łożysk i filtra), przegląd instalacji powietrza płucznego - 1 szt.,

- napędy zaworów/przepustnic (NPI 063 DD): Wymiana uszczelnień; w przypadku stwardnienia smaru – czyszczenie i nałożenie nowej warstwy smaru (np. litowego) na zębatkę i wałek. Kontrola stopnia domknięcia, korekta skoku oraz wymiana spłaszczonych lub popękanych o-ringów na tłokach 
i wałku – 4 szt.,

- elektrozawory (NAMUR Proval A240) – Kontrola drożności tłumików hałasu (porty 3 i 5),  sprawdzenie szczelności portów zasilających oraz stanu o-ringów na tłoku (wymiana w przypadku uszkodzeń). Diagnostyka elektryczna: kontrola obudowy cewki, pomiar rezystancji (norma 0-1 om), sprawdzenie dławika kablowego i uszczelki wtyczki. Sprawdzenie działania elektrozaworu w trybie ręcznym i automatycznym. – 4 szt.

- zespół pompowo-hydroforowy: Sprawdzenie falownika (komunikaty, poprawność działania), przegląd szafy sterowniczej (serwis wentylatorów, dokręcenie zacisków i styczników) oraz weryfikacja przetwornika ciśnienia i sterowników – 1 kpl.

- Zawór antyskażeniowy Jafar (Typ 1300) - weryfikacja poprawności działania oraz kontrola szczelności 1 szt.

- złoże filtracyjne – otwarcie włazów, kontrola wysokości złoża, usunięcie twardej skorupy i uzupełnienie ubytków – w 4 zbiornikach dn 1400,

- wizjery – czyszczenie wizjerów (obejmuje wymontowanie, wyczyszczenie na miejscu oraz ponowne szczelne ich zamontowanie) – 4 szt. (ok. 1m długości każdy),

- przegląd instalacji pneumatycznej od dmuchawy do zbiorników oraz od sprężarek do zbiorników i urządzeń sterowniczych (serwis nie obejmuje przeglądu sprężarek),w tym serwis rotametru,

- wykonanie przeglądu instalacji popłucznej, w tym kontrola pracy pompy zatapialnej

- wykonanie przeglądu instalacji zestawu dozującego podchloryn sodu, w tym kontrola pompy dozującej,

- wykonanie przeglądu pozostałych instalacji i zainstalowanej armatury (m.in. wody surowej, wody płuczącej itp.),

- kontrola i regulacja parametrów hydraulicznych – technologicznych urządzeń,

- wymiany części eksploatacyjnych nie wypisanych powyżej, a wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Do kosztów serwisowych należy doliczyć koszt dojazdu. Serwis nie obejmuje przeglądu sprężarek, instalacji i armatury ujęcia głębinowego oraz zbiornika retencyjnego wraz z jego armaturą.